## Sheet1
红河州中医医院第三间手术室升级改造项目预算清单
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单 位 | 数量 | 单价 | 合价 | 报价
1 | 开洞口 | 开空调、消毒机、风口等洞口 | 个 | 4 | 100 | 400
2 | 全热新风交换机 | 新风量800m³/h， 压力： 380Pa， 热回收效率71%， 全热交换效率65%， 功率450W， 噪音≤45dB， 带效 过滤。 | 台 | 1 | 22500 | 22500
3 | 送/回风口 | 500*400铝合金门铰型百叶风口， 带尼龙过滤网 | 个 | 2 | 560 | 1120
4 | 风量调节阀 | ф250mm镀锌手动风量调节阀 | 个 | 2 | 450 | 900
5 | 风管 | 0.6mm厚镀锌钢板风管， 共板法兰连接。 | ㎡ | 20 | 230 | 4600
6 | 风管保温 | 20mm厚PE保温， B级防火。 | ㎡ | 12 | 50 | 600
7 | 加湿除湿一体机 | 吊顶式恒湿（加湿除湿） 一体机， 除湿量≥58L/ 天， 湿度调节范围： 30%-90%， 额定功率： 850W， 循环风量： 800m³/h， 恒湿自动控制。 | 台 | 1 | 15000 | 15000
8 | 等离子空气消毒机 | 1.医用等离子空气消毒机， 吸顶式暗装， 2.适用范围≤100m³, 3.8. 循环风量： ≥800m3/h。 4.消毒效果： 设备持续工作1小时， 可使100m3房间 空气中的自然菌的消亡率≥90%， 处理后空气中平均 细菌总数≤64.8cfu/m3。 5.根据评价标准， 达到消毒合格要求， 6.等离子寿命： 等离子体发生器和等离子体电机机芯 寿命≥25000小时。 7.多级过滤净化功能： 配合等离子， 可去除烟雾、甲 醛、氨、苯， 清新空气。 | 台 | 1 | 16000 | 16000
9 | 吸顶空调 | 吸顶暗装式3P冷暖空调， 四面出风， 二级能效， 二 级变频可调。 | 台 | 1 | 8000 | 8000
10 | 冷媒铜管 | 3P空调冷媒铜管+铜管加长加氟+保温， 吊顶夹层敷 设安装。 | 米 | 40 | 150 | 6000
11 | PPR给水管 | PPRф20冷水管， 吊顶夹层内安装。 | 米 | 15 | 10 | 150
12 | PPR冷凝水管 | PPRф25冷凝水管， 吊顶夹层内安装。 | 米 | 20 | 12 | 240
13 | 照明灯具更换 | 300*1200LED净化平板灯， 48W， 吸顶/嵌入式安装 。 | 盏 | 8 | 260 | 2080
14 | 配电箱 | 满足设计要求 | 台 | 1 | 800 | 800
15 | 电线电缆 | WDZ-YJV-3*10mm² | 米 | 45 | 65 | 2925
16 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-6mm² | 米 | 36 | 7.8 | 280.8
17 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4mm² | 米 | 142 | 5.98 | 849.16
18 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5mm² | 米 | 65 | 3.9 | 253.5
19 | 线管 | PVCф20 | 米 | 150 | 2 | 300
20 | 电动门控制系统 | 第二间手术室电动门电机及控制系统更换。 | 套 | 1 | 2500 | 2500
21 | 污物通道纱网 | 门尺寸1400*2400 | 个 | 1 | 500 | 500
22 | 压差表 | 第一、二间手术室及洁净通道增加压差表 | 台 | 3 | 500 | 1500
23 | 第三方检测 | 第三间手术室升级改造完成后， 出具第三方检测报 告（沉降菌、温度、湿度、照度、噪音、相对压差 等检测合格数据） 。 | 项 | 1 | 6000 | 6000
24 | 限价： | [5 empty] | 95000
25 | 报价： |  |  |  |  | 93498.46