## Sheet1
自行检测项目清单
污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 | 备注
废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | 流量 | pH值 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/12小时 | pH试纸
|  |  |  | 色度 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 色度的测定GB 11903-89
|  |  |  | 悬浮物 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
|  |  |  | 化学需氧量 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/周 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
|  |  |  | 石油类 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996
|  |  |  | 动植物油 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996
|  |  |  | 挥发酚 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
|  |  |  | 流量 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 每天不少于四次，每次间隔不超过六小时 | / | 安装流量计
|  |  |  | 总氰化物 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）
|  |  |  | 总余氯（以Cl计） | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | / | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）
|  |  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/月 | 多管发酵法（GB 5750-85）
|  |  |  | 肠道致病菌 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/半年 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
|  |  |  | 肠道病毒 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/半年 | 医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
废气 | 污水处理站周界 |  | 温度,气压,风速,风向 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）
|  |  |  | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
|  |  |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009
|  |  |  | 氯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法(HJ 871—2017)
|  |  |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
废水 | 接触池出口 |  |  | 总余氯（以Cl计） | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/12小时 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）